招  标  文  件

项目名称：血液科层流净化病房维修改造

招标编号：XQYY-20181113

重庆新桥医院

二〇一八年十一月十三日

目  录

第一部份：招标邀请函	2

第二部份：投标须知	3

第三部份：工程概述与要求	8

第四部份：商务要求	12

附件

一、投标函	14

二、投标确认函	15

三、法人代表授权书	16

四、工程项目投标总价表	17

五、主要设备材料清单报价表	18

六、技术规范及商务条件偏离表	19

第一部分

# 招标邀请函

中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院（简称“重庆新桥医院”）拟对血液科层流净化病房进行维修改造，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标项目名称：血液科层流净化病房改造维修工程

2.招标编号：XQYY-20181113

3.购买招标文件时间及地点：

2018年11月19日-20日18:00以前在新桥医院设备科发售，标书售后不退。

4.投标截止时间：待定

5.开标时间、地点：待定

招标单位：重庆新桥医院

地    址：新桥医院设备科                      邮编：400037

联 系 人：唐超13996171876

电    话：023-68774578                        传真：023-65214037

E-mail：xqyytc@163.com

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 血液科层流净化病房维修改造 |
| 2 | 工程地点 | 重庆新桥医院 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 质量要求 | 按国家和军队现行有关质量标准，经验收检测达到合格 |
| 5 | 招标范围 | 本工程要求承包方实施交钥匙工程。包括负责对本工程要求的血液层流病房及其相关系统设备维修、系统施工和协调管理、调试、运行操作、检测验收、技术指导与培训等全过程，以及交付使用后叁年以上质保期服务。 |
| 6 | 工期要求 | 60天 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 投标人资质资格要求 | 对投标人资格要求： A.在中华人民共和国境内合法注册的，注册资金200万元（含）人民币以上，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商的授权代理商。 B.投标人必须具有良好的声誉和售后服务保障体系,应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。 |
| 9 | 资格审查方法 | 资格预审 |
| 10 | 投标有效期 | 为 90天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 标前现场踏勘 | 投标人自行前往 地点：重庆新桥医院血液层流病房 |
| 12 | 投标答疑 | 以电话、电子邮件或传真进行答疑确认 |
| 13 | 投标文件份数 | 一式九份，正本一份，副本八份。 |
| 14 | 招标人 | 招标人：重庆新桥医院 地 址：重庆市 沙坪坝区 新桥医院设备科（新桥医院内） 联系人：唐超 联系电话：13996171876 023-68774578 |

第二部分

# 投标须知

A 投标人

1.合格投标人范围

1.1凡具有法人资格，遵守有关的国家法律、法规和条例。

1.2具有独立承担民事责任的能力；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.6投标人必须在招标代理机构登记并购买了招标文件。

2.投标人资质：

2.1通过年检合格的企业法人营业执照；

B 招标文件

3.招标文件

3.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

3.2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝或废标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、传真、电话、电子邮件的形式通知招标方，但通知不得迟于投标截止日期前2天。招标方将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以书面形式告知所有取得同一招标文件的投标人。

5.招标文件的修改

5.1在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

5.2对招标文件的修改，将以书面、传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修改投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

C 投标方

7.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件的组成

本投标文件由商务标、技术标两部分组成。

8.1商务标包括：

8.1.1投标函

8.1.2投标确认函

8.1.3法定代表人亲笔签署并盖章的授权委托书（开标时出示原件，投标函部分正本须附原件）

8.1.4工程项目投标总价表

8.1.5主要设备材料清单报价表

8.1.6 商务条件偏离表

8.1.7资格资质证书复印件（营业执照等）

8.1.8企业近三年来工程业绩表

8.1.9保修期及售后服务承诺

8.2技术标

8.2.1改造优化方案。

8.2.2净化工程主要设备、材料说明、配置清单、净化工程质量验收标准。

8.2.3现场组织施工人员结构。

8.2.4改造施工方案：包括各功能系统的测试、调试方案，现场组织机构框图，确保工程工期、质量、安全、文明施工的保障措施和技术措施，与其它专业施工单位配合计划和实施措施，工程的保修和维护机制，人员培训，拟投入的主要机械设备、仪器、仪表，计划开、竣工日期和施工进度网络图。

9.投标文件的组成

9.1投标书按统一格式填写，装订成册。

9.2工程项目投标总价表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

10.投标说明及投标书附件的编制及编目

10.1投标书附件由投标人视需要自行编写。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

10.2投标书附件可以包含以下内容：

10.2.1关键元器件明细表(包括制造厂名和国别)；

10.2.2产品安装、验收标准；

10.2.3特殊工具及备件清单；

10.2.4投标人认为需要说明的其他内容。

11.投标文件的有效期.

至开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个期限的投标，将被拒绝。

12.投标文件的签署及规定

12.1组成投标文件的各项资料(本须知第8条中所规定)均应遵守本条。

12.2投标人应填写全称，同时加盖印章。

12.3投标文件必须由法人代表或全权代表签署。

12.4投标文件中投标书一式九份，其中正本一份，副本八份，电子文档一份。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.5投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

12.6投标文件不得涂改和增删，如果有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

12.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，投标人自己负责。

D 投标文件的递交

13.投标截止时间

13.1投标文件必须在投标截止时间送达指定的投标地点。

13.2招标方推迟投标截止时间时，应以书面(或传真)的形式或电话通知所有投标人。在这种情况下，投标方和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

13.3在投标截止时间以后送达到的投标文件，招标方拒绝接收。

14.投标文件的修改和撤回

开标后投标人不得撤回投标。

E 投标文件的递交

15.开标

15.1招标方按招标文件规定的时间，地点主持公开招标；开标仪式由招标方主持组织，将邀请有关专家等人员参加。

15.2投标人需派代表参加开标仪式。

15.3开标时查验投标文件密封情况，确认无误后撤封唱标。

15.4招标方在开标仪式上，将按统一的唱标内容公布各投标人的投标响应，招标方将作唱标记录。

16.评标

本工程采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标（报价）供应商作为第一中标（成交）候选供应商或者中标（成交）供应商的评审方法。

综合评分法釆用百分制评分，技术分值占总分的40%，商务分值占总分的10%，价格分值占总分的50%。其中，价格分值采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；其他投标（报价）供应商的价格分统一按照“价格得分＝评审基准价／报价X价格分值”的公式计算。

17.定标

以评审总得分最高的投标（报价）供应商作为第一中标（成交）候选供应商或者中标（成交）供应商

18.投标的澄清

18.1招标方有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标方通知的时间.地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

18.2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题做出书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

18.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

F 授予合同

19.签订合同

19.1中标方应按在规定的时间.地点与招标方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

19.2招标文件，中标人的投标文件均应作为合同附件

第三部分

# 工程概述与要求

一、工程概况

本工程为重庆新桥医院血液科层流净化病房维修改造，具体内容详见工程量清单。

详细改造清单

二、总体要求

设备、材料选型和施工要满足使用要求，具有先进性、可靠性、实用性、安全性、性价比高。

三、工程清单

新桥医院血液科层流病房改造维修工程清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗设备带 | 1、医疗设备带更换（含：设备带1.2米，86型插座1个，网络插座1个，电话插座1个，呼叫分机1台，氧气终端，吸引终端，压缩空气终端各1个） | 米 | 9 | 上海捷瑞 上海张桥 |
| 2 | 监控系统 | 1、主机型号：DS-7932N-K4 （含：显示器1台 ） 2、摄像头型号：420（高清）共11个 3、更换 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 呼叫系统 | 1、主机型号：TC-2000 2、分机型号：TC-302B，共9个 3、更换 | 套 | 1 | 佛山飞星 |
| 4 | 送风装置 | 1、边框喷漆 2、孔板喷漆 | 套 | 9 | 国优 |
| 5 | 洗眼站 | 1、定做 2、更换 | 套 | 2 | 国优 |
| 6 | 洗眼器 | 1、型号：XSD-7711A 2、更换 | 套 | 2 | 国优 |
| 7 | 洗脸盆 | 1、整套更换 2、含水龙头 | 套 | 2 | 箭牌 |
| 8 | 人造石 | 1、型号：800*600mm 2、更换 | 套 | 2 | 国优 |
| 9 | 检修门 | 1、型号：880*600mm 2、更换 | 套 | 2 | 国优 |
| 10 | 下水堵塞 | 1、维修 2、更换材料 | 项 | 1 |  |
| 11 | 传递窗 | 1、型号：780*490*410mm 2、材质：304不锈钢 3、更换2个，新增2个 4、临床科室要求：把标本、血液、尿液、大便、药品和饭菜分开 | 个 | 4 | 国优 |
| 12 | 病床 | 1、1-9#房间病床手柄、床头板，除锈，喷漆 2、维修 | 张 | 9 | 国优 |
| 13 | 输液孔 | 1、型号：880*680mm 2、更换钢化玻璃材质 3、加大孔距 | 块 | 18 | 国优 |
| 14 | 密封管 | 1、型号：φ40 2、更换玻璃制品 | 套 | 18 | 国优 |
| 15 | 药品柜 | 1、材质：不锈钢 2、生锈，进行抛光 3、维修 | 套 | 4 | 国优 |
| 16 | 床头柜 | 1、更换 | 套 | 9 | 育达 天奥 |
| 17 | 紫外线灯 | 1、洁净走廊加装 2、安装在洁净走廊顶部位置 3、临床科室要求：1-9#房间紫外线杀菌灯管从天花板上面移下来方便维修更换 | 套 | 5 | 飞利浦 |
| 18 | 插座 | 1、组合插座 2、更换 | 套 | 9 | 西门子 |
| 19 | 86型插座 | 1、五孔10A 2、更换 | 个 | 24 | 西门子 |
| 20 | LED地灯 | 1、型号：200*100mm， 2、病房9个，洁净走廊4个 3、暗装，装低些 4、更换 | 套 | 13 | 国优 |
| 21 | 地板胶 | 1、病房、辅助用房、洁净走廊 2、更换 3、打蜡 | ㎡ | 305 | LG |
| 22 | 回风口 | 1、型号：700*400mm 2、更换 | 个 | 33 | 国优 |
| 23 | 回风口 | 1、型号：1000*400mm 2、更换 | 个 | 18 | 国优 |
| 24 | 墙膜 | 1、清洗墙面 2、打蜡 | ㎡ | 230 | 3M |
| 25 | LED灯带 | 1、型号：1200*300mm 2、病房：2*9 3、更换 | 套 | 18 | 飞利浦、佛山、雷士 |
| 26 | 公共区域 （含：洁净走廊、辅助用房、护士站） | 1、吊顶、墙面、风口、灯带、门、柜子、开关、插座、窗户等 2、清理及打胶 | ㎡ | 200 |  |
| 27 | 新风机组，护士站机组，洁净走廊机组 | 更换每个机组的轴流风机、冷凝盘、表冷器、风机底座 | 项 | 4项/组 | 维克、捷丰、雅士 |
| 28 | 手动闸阀 | 1、型号：φ32 2、1—12#机组更换 | 个 | 30 | 皇冠、埃美柯 |
| 29 | 电动执行器 | 1、型号：SQS65 2、1—12#机组更换 | 套 | 12 | 西门子 |
| 30 | 电加热 | 1、更换10#护士站10kw 2、更换12#新风机组20kw | 套 | 2 | 维克、捷丰、雅士 |
| 31 | 控制系统（机房） | 1、1-12#机组控制系统维修（含：风机、变频器、温湿度传感器、电源、控制板等） 2、调试系统 3、维修 | 项 | 1 |  |
| 32 | 控制系统（病房） | 1、1-12号病房控制系统维修（含：PLC、西门子或DOC） 2、调试系统， 3、维修 | 项 | 1 |  |
| 33 | 探头 | 1、1-9号病房探头 2、更换 | 项 | 1 |  |
| 34 | 水管保温 | 1、型号：φ50保温棉 2、更换 | 米 | 100 |  |
| 35 | 水管保温 | 1、型号：φ32保温棉 2、更换 | 米 | 80 |  |
| 36 | 压力表 | 1、型号：Y-150，0-1.5Mpa 2、1—12#机组更换 | 个 | 48 | 圣克 |
| 37 | 温度计 | 1、型号：WSS401-L300,0-150℃，指针型温度计 2、1—12#机组更换 | 个 | 48 | 圣克 |
| 38 | 表冷器/冷凝盘（1-9#机组） | 1、清洗1-9#机组表冷器 ，冷热水过滤器及管道内部 2、维修1-9#机组冷凝盘 | 项 | 1 |  |
| B区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗设备带 | 1、医疗设备带更换（含：设备带2米，灯开关1个，音乐开关1个，网络模块1个，电话模块1个，86型插座3个，氧气终端1个，吸引终端1个，压缩空气终端1个） | 米 | 22 | 上海捷瑞 上海张桥 |
| 2 | 回风口 | 1、型号：980*310mm 2、更换 | 个 | 22 | 国优 |
| 3 | 回风口 | 1、型号：780*310mm 2、更换 | 个 | 11 | 国优 |
| 4 | 回风口 | 1、型号：580*200mm 2、更换 | 个 | 11 | 国优 |
| 5 | 86型插座 | 1、五孔10A 2、更换 | 个 | 59 | 西门子 |
| 6 | LED地灯 | 1、型号：200*100mm， 2、病房 11个 3、暗装，装低些 4、更换 | 套 | 11 | 国优 |
| 7 | 紫外线灯 | 1、洁净走廊加装 2、安装在洁净走廊顶部位置 3、临床科室要求：11-20#房间紫外线杀菌灯管从天花板上面移下来方便维修更换 | 套 | 1 | 飞利浦 |
| 8 | LED灯带 | 1、型号：1200*300mm 2、病房：2*11 3、更换 | 套 | 22 | 飞利浦、佛山、雷士 |
| 9 | 洗手池 | 1、水槽漏水、排水堵塞 2、维修 | 套 | 2 |  |
| 10 | 病房门 | 1、病房门和辅助用房门漏风，关闭不严，大部分门锁已坏 2、维修病房门和辅助用房门 3、更换病房门和辅助用房门门锁及把手 | 套 | 15 |  |
| 11 | 浴缸 | 1、厕所洗澡间浴缸漏水 2、维修 | 项 | 1 |  |
| 12 | 不锈钢浴池 | 1、维修 2、除锈 3、抛光 | 套 | 1 |  |
| 13 | 地板胶 | 1、病房、辅助用房、洁净走廊 2、更换 3、打蜡 | ㎡ | 289 | LG |
| 14 | 公共区域 （含：洁净走廊、辅助用房） | 1、吊顶、墙面、风口、灯带、门、柜子、开关、插座、窗户等 2、清理及打胶 | ㎡ | 200 |  |
| 15 | 传递窗 | 1、型号：720*760*600mm 2、材质：304不锈钢 3、更换2个；新增2个 4、临床科室要求：把标本、血液、尿液、大便、药品和饭菜分开 | 个 | 4 | 国优 |
| 16 | 病床 | 1、11-20#房间病床手柄、床头板，除锈，喷漆 2、维修 | 张 | 11 |  |
| 17 | 空调机组（机房） | 1、维护保养 2、调试系统 3、清洗冷热水过滤器及管道内部 | 台 | 13 | 雅士 |
| 18 | 空调主机 | 1、更换三台5P压缩机 2、型号：KF-120W/B＋2 3、维护保养，清洁 ，调试 | 台 | 3 | 格力 志高 海尔 |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 公共区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑板 | 1、更换 2、层流室厕所和护士站走廊墙面维修 | ㎡ | 18 |  |
| 2 | 墙缝 | 1、维修 2、玻璃胶 | 米 | 210 |  |
| 3 | 墙膜 | 1、清洗墙面 2、打蜡 | ㎡ | 290 | 3M |
| 4 | 柜门 | 1、维修 2、除锈，抛光 | 套 | 3 |  |
| 5 | 音乐设备（护士站） | 1、拆除音乐设备及设备柜 2、拆除后表面处理 | 套 | 1 |  |
| 6 | 公共区域 （含：洁净走廊、辅助用房） | 1、吊顶、墙面、风口、灯带、门、柜子、开关、插座、窗户等 2、清理及打胶 | ㎡ | 200 |  |

第四部分

# 商务要求

1.工程各系统的安装，调试及其验收标准

1.1各系统的安装、调试由中标方负责并出具具体结论报告。

1.2遵循标准：详见附件

2.技术文件和图纸

2.1按投标文件要求提供

2.2设备安装前提供以下资料：

2.2.1供货清单，备品备件及易损件清单，检验记录，实验报告，产品质量合格等资料。

2.2.2设备安全使用，操作维修和保养说明书。

2.2.3设备正常运行维护所必备的上述未提及的其它有关文件资料。

2.3中标方所提供的各种技术资料应满足招标方要求的设计、制造、安装、调试和运行维护的要求。

3.投标方案中，应明确以下内容

3.1免费质保期为工程竣工验收后的3年，凡属正常操作情况下，出现的质量问题，非人为原因造成的，中标方应免费维修更换。

3.2质保期内，施工方承诺每季度1次定期上门进行例行检查，并做好记录，以保证正常运行。

3.3质保期内，系统一旦发生故障，供方应在接到需方通知后24小时之内到达现场处理并解决问题.

3.4提供保质期内、外的服务承诺。（质保期后，供方维修人员的责任及最快的响应时间，更换配件到位时间等。）

3.5设备附件及备件，专用工具应备齐，易损件供应及时。

3.6明确调试期，质保期内、外的维修责任细节。

3.7技术培训。

中标方负责在安装调试及运行期间，免费对业主操作及维修人员进行技术培训，直至达到正掌握运行操作、检修、维护保养及排除一般故障水平为止.

3.8有关售后服务的其它承诺及优惠条件。

4.付款方式

合同签定七个工作日内支付合同总款的30%的预付款，维修改造进度完成60%付至合同金额60%，竣工验收合格后支付合同总款的35%。建设单位保留工程总造价的5 %作为质量保修款，合同保修期届满后无息还清施工单位。

# 附件

## 一、投标函

致                  (招标人名称):

1.根据重庆新桥医院招标项目编号 （XQYY-20181113）招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)      元(RMB￥    元)的投标报价,并承诺按本招标文件、图纸深化设计施工、合同条款和工程建设技术标准的条件、要求承包上述工程施工、竣工，并承担任何质量缺陷与保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件(如有)及有关附件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      内完成并移交全部工程。

5.如果我方中标，我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8. 我们完全理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。我单位同意负担投标所发生的一切费用。

投标人：                           (盖章)

单位地址：

投标人法定代表人或委托代理人：      (签字)

邮政编码：       电话：      传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日    期：        年    月    日

## 二、投标确认函

重庆新桥医院：

1.我公司根据已收到的贵院招标项目编号 （XQYY-20181113）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、技术要求、图纸和其他有关文件后，自愿按招标文件要求参加本次投标。

2.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。

3.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标法人章：

法定代表人印章：

年      月     日

## 三、法人代表授权书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的          （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加                           （招标单位）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                     性别：                 年龄：

单位：                       部门：                 职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年   月   日

（该处粘贴代理人身份证复印件）

## 四、项目投标总价表

项目名称：新桥医院血液科层流病房维修改造

| 序号 | 分项名称 | 主要设备品牌、型号 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标单位名称（盖章）:

## 五、主要设备材料清单报价表

项目名称：新桥医院血液科层流病房维修改造

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（盖章）:

## 六、技术规范及商务条件偏离表

（此表填写投标项目与招标要求的技术以及商务条款的内容）

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 招标文件要求 | 投标文件承诺 | 偏离情况 （↑/↓） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（盖章）：___________________

全权代表签字：___________________________

日       期：____________________________