### 技术要求

- （一）项目概况

血液科细胞制备车间项目位于医院内部西面，包含一层局部，面积约520.4㎡。工程完成后温度、湿度、洁净度和压差等必须达到GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》的标准要求。

- （二）总体技术要求

1.设计的总体原则要求：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2.项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应达到低噪音、高洁净、新风量充足、保证环保的要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性、有舒适宁静的室内环境。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《科学实验室建筑设计规范》JGJ91-2019

《医药工业洁净厂房设计标准》 GB 50457-2019

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《医疗卫生设备安装》 09S303

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《洁净厂房施工及质量验收规范》GB 51110-2015

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《空气过滤器》GB/T14295-2019

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量及验收规范》GB50236-2011

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

- （三）工程实施范围

- 细胞制备车间项目：面积约520.4㎡；含医疗洁净装修、给排水、净化通风系统、电气、医用气体。不含消防、主电源进线、移动家具等。

- 具体内容参见技术要求及工程量清单，相关洁净级别严格按照国家现行规范要求进行设计。

- 实施范围不包括：外墙、外窗、各管井、加固、护士站，病床等。

- （四）主要技术参数

1.★细胞制备车间项目改造完成后各项参数应满足国家标准需求。

2.★中标单位根据图纸施工，如因实际现场环境条件需对项目现有施工图进行改动，不得降低本项目质量和技术要求，必须提交招标人认可后方可实施；投标单位需充分考虑所有费用，本项目中增加任何材料的工程量，招标人均不再追加任何费用（投标人承诺并加盖公章）。

- 3.装饰装修系统

- 3.1墙面：

- 内隔墙为手工岩棉夹芯彩钢板隔断（内填岩棉），燃烧性能A级，分隔至吊顶，疏散走道两侧防火隔墙及其他有防火要求的隔墙应至楼板或梁底。

- 空调机房的内隔墙为100厚加气混凝土砌块墙体，耐火时间4小时。防火隔墙应砌至梁底板底，不得留有缝隙。

- 3.2地面：

- （1）区域内地面采用2mm厚自流平+2mmPVC卷材地面。

- （2）卷材之间及地脚线所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

- 3.3天花：

- 区域内所有天花采用为手工岩棉夹芯彩钢板隔断（内填岩棉），燃烧性能A级。

- 3.4门：

- 区域内所有门采用成品钢质门/钢制安全门。

- 门选型及门五金配件应按规定的要求配齐,式样经业主认可。

- 3.5建筑装修材料技术、质量要求

- 3.5.1 手工岩棉夹芯双玻镁彩钢板

双面彩钢板，岩棉夹芯彩钢板，表面颜色为白灰色，无色差。防火等级A级，气密型，非抗静电，基板为0.5㎜镀锌板，板厚50mm，板宽1178mm，模数1181mm；钢板厚度≥0.5mm，单块板高度≤6m，边框均为凹槽，板与板之间(横缝、竖缝)均以中置铝料连接,面层钢板之间填充钢板、岩棉（钢板+玻镁+岩棉+玻镁+钢板），彩钢内夹芯岩棉容重≥100kg/m³；阴阳角均以弧形过渡，避免卫生死角，满足实验室要求。

- 3.5.2 PVC塑胶卷材地板

- 类型：无方向花纹，花纹透底

- 厚度：≥2.0mm。

- 耐磨性：等级：T级。

- 色牢度：≥4。

- 单位面积重量：≤2850g/㎡。

- 尺寸稳定性检测：横向纵向变形≤0.1%，翘曲≤0.01mm。

- 残余凹陷检测：≤0.01mm。

- TVOC28天可挥发有机物总量检测：≤5μg/m³。

- 材料诱生空气负氧离子量：诱生量≥1.01*107离子数每秒每平米。

- 4.净化空调系统

4.1 整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态，温度控制范围误差不得超过±1℃，湿度误差范围不得超过±10%。

4.2 洁净空气处理机组要求

（1）空调制造商应取得ISO9001，ISO14001，ISO45001三证证书。

（2）▲投标产品整机取得TUV证书；投标产品取得CRAA认证证书。

（3）投标产品为空调制造商自主制造（投标人集团公司或投标人集团下属的子公司制造），不得代工或者贴牌生产。

（4）▲采用内外双层金属面板的箱体，强度要求达到D1级（提供国家权威机构检测报告）；

（5）箱板厚度不低于25mm；外面板采用不低于0.5mm的彩钢板，内底板采用不低于0.5mm的镀锌板，其余内板采用不低于0.5mm的镀锌板，内外面板之间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度不得小于50 kg/m3。

（6）机组箱体保温性能好；空气处理机组采用高强度防冷桥结构，防止框架处存在冷桥而引起的结露，热桥因子达到TB1级，传热系数达到T2级。（提供国家权威机构检测报告）

（7）铝柱具有防冷桥设计，表面不得有凝露现象（提供国家权威机构检测报告）

（8）▲箱体密封性好，面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，漏风率L1级及以上且机组的漏风率不大于0.03%。（提供国家权威机构检测报告）

（9）▲为保证机组后期使用箱体应有足够的强度，不会产生变形。机组内保持静压大于2000Pa条件下，变形率小于2mm/m。（提供国家权威机构检测报告）

（10）▲为保证机组后期稳定运行，震动较小，要求提供当机组内保持静压大于1000Pa条件下，机组震动幅度小于4um。（提供国家权威机构检测报告）

（11）过滤器旁通等级可达F9级及以上（提供国家权威机构检测报告）

(12）空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率均达到99.9%以上。（提供国家权威机构检测报告）

（13）风机段、机组检修门要求配有观察窗，均配有低压安全检修灯, 安全检修灯应采用防水型、全密封的。

（14）▲为保证空调机组品质及使用可靠，空调机组制造商应具有ISO1级洁净环境集成系统。（提供证明文件）。

（15）▲投标人承诺由空调制造商进行售后服务。（提供空调制造商出具针对本项目净化空调系统质保期内的保修承诺函，并加投标人盖公章）

4.3 模块化风冷式冷（热）水机组

（1）制冷（热）形式：热泵。压缩机采用全封闭涡旋式压缩机，噪音低，震动小且能效比高，内置过热保护。

（2）采用三相风机电机，轴流式大叶片低噪音风扇，有效降低机组功率与噪音；换热器管板支承板均采用优质不锈钢板，采用独特的换热器制冷流程，合理的匹配风量与迎面风速，确保制冷流程与风侧冷量的平衡。

（3）冷凝器采用新型换热系统，改善盘管表面风量分布，保证风速分布均匀，实现高性能热交换。冷凝盘管采用优质紫铜管、亲水铝翅片，铜管采用高效内螺纹铜管。采用新型换热技术，充分考虑制冷、制热条件下的制冷剂状态变化及流速、压降大小，有效缩短制热状态下化霜运行时间40%，改善机组的稳定性，提高除霜能力。翅片采用优质亲水铝箔制作，采用高效翅片形式，肋片整齐，片距均匀，无裂缝毛刺。

（4）蒸发器采用高效壳管式换热器，易清洗，不易脏堵，不易冻坏。冬季不使用时，能将换热器内水放尽，避免冻坏。每个模块单元均配置水流开关，保护设备稳定可靠运行。

膨胀阀采用电子膨胀阀作节流元件，配合PlD调节技术，实现了机组性能和可靠性的全面提升。

（5）采用R410a环保冷媒。

（6）▲环温制冷功能:可实现全年制冷运行，在较低（较高）环境温度下制冷运行时，系统压力能够维持在正常水平，机组能够稳定运行。

4.4 电极式加湿器

（1）采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。

（2）具有运行状态指示和故障状态指示。

（3）加湿喷管采用不锈钢材料。

（4）加湿用水采用生活用水，由甲方预留供水接口。

4.5 高效过滤器

（1）采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

（2）采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

（3）要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试，并能提供检测报告及合格证。

4.6 保温材料

（1）保温材料采用橡塑保温材料，难燃B1级。

（2）采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

4.7 消音器

（1）消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘

（2）其填充材料不允许使用玻璃纤维及其制品。

（3）要求使用微穿孔消音器，内、外层选用优质镀锌钢板制作。

（4）结构采用双腔微穿孔形式，根据需要可采用直式或弯式，内层外表须经无菌处理。

4.8 PLC控制器

（1）预先配置应用程序模块，选用直接数字控制或可编程逻辑控制器，并具有联网协同工作的功能。

（2）可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

（3）采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。

（4）安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

4.9 温湿度传感器

（1）传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行。

（2）测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。

（3）温湿度传感器时间常数不大于20秒。

（4）传感器和执行器的变送器要求采用统一的0~10VDC或4~20MA信号。

5.给排水系统

（1）生活给水接至原给水支管，原设计提供压力为0.20MPa，无需设置减压设施。

（2）非洁净室内给水管采用PP-R，采用热熔连接，洁净室内给水管材采用不锈钢管。

（3）室内污水、废水排水管采用PVC-U管材。

6. 气体系统

（1）钢瓶用气分别为：氩气、二氧化碳气体，气瓶气体采用不锈钢半自动切换装置供气，当一侧钢瓶气低于设定值时系统会自动切换至备用侧继续供气，实现供气的连续不中断。系统均设置高压排空装置。

（2）气瓶间设置氧气浓度探测器，当钢瓶气体泄露浓度超过限定值时产生报警提醒操作人员及时更换通风。助燃气体管道应有导除静电的接地装置，助燃气体管道的放散管应引至室外并高出屋脊1m，放散管应设有防雷措施。助燃气体的汇流排应有浓度报警和联动排风措施。

（3）氩气和二氧化碳气体主管路由不锈钢304 BA级管道输送，支管路设置检修阀，并设置二级减压阀组和压力显示装置，终端设置球阀方便开关。通过转接头连接至使用仪器。

（4）氧气管道、管件及氧气直接接触的其他附件的脱脂应符合现行行业标准《脱脂工程施工及验收规范》或施工设计文件的规定。

7.电气系统

7.1配电系统

（1）负荷分级：本项目除消防供电为一级负荷，其余供电均为三级负荷；

（2）备用电源：对供电连续性要求高的实验室设备用电应配不间断电源UPS(在线式工频机),实验设备UPS最小持续供电时间≥30min。

7.2动力配电系统：

（1）低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式，低压出线电缆选用WDZB-YJY-0.6/1kV型无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆；从配电箱配出的支线选用WDZB-BYJ-0.45/0.75KV型无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电线。

（2）消防负荷的电源回路与普通负荷的电源回路,供电严格分开,消防负荷配电回路按防火分区划分。

（3）非消防负荷的电源火警时通过火灾自动报警系统的控制模块切除。

7.3照明配电系统：

7.3.1、照明灯具选择：

（1）机房、强弱电间等房间采用工矿灯。

（2）净化室等有洁净要求的房间采用LED洁净灯。

（3）光源选择优先选择LED高效照明光源,光源显色指数Ra≥80,色温应在5700K～6500K(按客户要求选择),特殊显色指数R9大于0,UGR值不超过19。照明光源的能效符合能效标准的节能评价值。灯具效率不低于70%。

7.3.2、灯具安装：LED洁净灯吸顶安装。灯具安装尽量避开设备正上方。

7.3.3、照明配电：

（1）每层设一般照明配电箱,由专用电线供电。

（2）电源插座不宜和照明灯具接一个回路。

（3）一般照明采用220V电压供电,照明灯具的端电压不超过额定电压的±5%。

（4）正常照明单相分支回路的电流不大于16A,所接灯具不超过25个。

7.3.4、照明控制：

（1）每个房间采用多联单控翘板式开关控制,所控灯列宜与侧窗平行,以充分利用自然光。

（2）走廊一般照明采用多控开关,实现走廊两端开关照明。

7.4接地系统：

（1）一般空调机房、IT机房与电井内接地形式采用TN-S类型,当共用建筑接地网时接地电阻不大于1Ω。

（2）在机房内设LEB等电位箱安装在离地300mm墙面,并将其串接至强电井接地干线（不少于2点）,形成闭合的电气通路。

（3）输送甲类、乙类可燃、易爆介质的管道应设置导除静电的接地设施。爆炸性气体环境中应设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。

（4）医药工业洁净厂房内产生静电危害的设备、流动液体、气体或粉体管道应采取防静电接地措施，其中有爆炸和火灾危险的设备和管道应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014的有关规定。

7.5综合布线系统：

（1）本项目电话、网络与监控系统合用机柜，信号经光纤接至IT机房。综合布线系统包括网络、语音系统，网络、语音系统采用六类非屏蔽对绞线，万兆网络端口采用超六类非屏蔽对绞线。

（2）室内水平布线方式采用吊顶内布金属线槽，再用钢管分配至房间内的各个信息点处。

（3）信息平板全部采用86类型，底边距地0.3米或地面暗装。洁净室内采用壁式洁净电话，距地1.3m墙面壁装。相邻两个信息点可以预埋一个接线盒，盒要埋的平正。

（4）钢管的敷设方式为沿墙暗敷至吊顶内与槽盒连接或沿地暗敷。水平敷设的钢管距离超过6米时，可考虑在隐蔽处增加过路盒，所有暗敷的钢管内均应提前预放铁丝。钢管穿越大梁时应提前预埋或预留孔洞（洞大小根据钢管截面积定）。

7.6安防系统（监控及门禁）：

（1）本项目弱电机房设置弱电系统机柜（电话、网络与监控系统合用机柜），信号经光纤接至弱电IT机房。系统可以手动切换或编程自动切换，对视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示。

（2）系统具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均可保持。监视图像信息具有原始完整性，保证后端显示与现场实际情况的一致。

（3）视频存储能力(包括存储容量，记录／回放带宽等)和检索能力能满足管理要求。系统记录的图像信息可以查询图像编号/地址、记录的时间和日期。

（4）保安闭路监视系统各部分信噪比指标分配应符合摄像部分:40dB;传输部分:50dB;显示部分:45dB。每路存储的图像分辨率必须不低于1920×1080，每路存储的时间必须不少于30×24h。

（5）监控室的显示设备的分辨率必须不低于系统对采集规定的分辨率。视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

（6）洁净室（区）内采用钢制电气管线管口，以及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处均密封。

（7）本项目监控系统需要于办公室设置一个分屏器显示监控画面。

（8）气体报警控制器的安装和设置应符合火灾报警控制器的设置要求。